南宁市政府采购货物采购需求资料表

一、投标人资格特定条件：

投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。

1．具有国内法人资格，注册经营范围满足所投分标采购内容的供应商。

2．投标人资格的其他要求：无。

二、采购项目内容：

1．采购人地址：     青秀区厢竹大道46号                      ；联系人：凌警官      ；电话：  18877146037        。

2．采购预算价： 6.7 万元整。

3．为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有：  无

4．是否接受联合体投标：□是   □√否（请在选项上打√）

5．合同签订是否接受合同专用章：√□是   □否（请在选项上打√）

6．本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于所列的技术参数要求。

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应按第四章“竞标文件格式”规定的格式在“竞标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中的内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电缆 | 160米 |  | ★1、高压电缆YJV22-8.7/15kv-3*70mm； ★2、国标 GB/T3953电工用铜导体； 3、电缆设计、制造等方面应遵照相关的国标和规范。 4、材料试验：所有的材料都应按国标和国家材料规范进行试验。（出具实验证书） 5、电缆外护套材料为阻燃型聚氯乙烯，性能符合GB/T12706.2-2008 和GB/T 19666-2005的规定。外护套应牢固包覆，表面光滑，圆整，无塑化不良现象，断面无肉眼可见的气孔、夹杂物。 6、电缆弯曲半径：安装以后不大于15倍电缆的实际外径。 7电缆使用寿命应不少于70年。 8、导体为连续退火的无氧纯铜，含铜量≥99.99%，表面光洁、无油污、无擦伤绝缘的毛刺、锐边，以及凸起、断裂的单线，20℃时导体电阻率ρ≤0.017241Ω·mm2/m。 9、导体结构及直流电阻符合GB/T3956要求. 10、绝缘紧密挤包在导体上,且容易剥离而不损伤绝缘体或导体。绝缘表面平整，色泽均匀 11、绝缘厚度的标称值符合GB/T12706 -2008标准中规定 12、绝缘厚度的平均值不小于标称值，其最薄处厚度不小于标称值的90%mm。 13、绝缘采用交联聚乙烯，绝缘机械性能符合GB/T12706-2008规定。 14、护套厚度的标称值符合GB/T12706-2008标准中规定。 15、护套厚度的平均值不小于标称值，铠装电缆其最薄处厚度不小于标称值的85%mm 16、护套的机械物理性能符合GB/T12706-2008的规定。 17、电缆不圆度，电缆不圆度应不大于10%。 18、电缆的阻燃及耐火满足GB/T19666-2005规定。 |
| 2 | 低压电缆 | 40米 |  | ★1、低压电缆YJV22-0.6/1kv/4*300 2、电缆导体的长期允许工作温度：交联聚乙烯绝缘90℃ 3、电缆的敷设温度不低于0℃ 4、耐受工频交流电压：3.5kV/5min 5、交联聚乙烯绝缘电缆短路时电缆导体的最高允许温度为250℃ 6、短路时间不超过5s。 7、电缆弯曲半径：安装以后不大于15倍电缆的实际外径。 8电缆使用寿命应不少于30年。 9、导体为连续退火的无氧纯铜，含铜量≥99.99%，表面光洁、无油污、无擦伤绝缘的毛刺、锐边，以及凸起、断裂的单线，20℃时导体电阻率ρ≤0.017241Ω·mm2/m。 10、导体结构及直流电阻符合GB/T3956要求. 11、绝缘紧密挤包在导体上,且容易剥离而不损伤绝缘体或导体。绝缘表面平整，色泽均匀 12、绝缘厚度的标称值符合GB/T12706 -2008标准中规定 13、绝缘厚度的平均值不小于标称值，其最薄处厚度不小于标称值的90%mm。 14、绝缘采用交联聚乙烯，绝缘机械性能符合GB/T12706-2008规定。 15、绝缘线芯能经受GB/T3048.9-2007规定的交流50HZ试验电压的火花试验检查。（仅限于0.6/1kV电力电缆） 16、绝缘线芯采用颜色标志或色带标志以示识别，各种标志清楚地识别并耐擦。 17、绝缘线芯为绞合成缆，最外层的绞合方向为右向。 18、绝缘线芯间的间隙允许采用非吸湿性带，且适合电缆运行温度并与电缆绝缘材料相兼容的材料填充，填充物不粘连绝缘线芯。 19、成缆线芯和填充物用阻燃材料。 20、内衬采用绕包或挤包，但厚度要符合标准要求。 21、护套紧密挤包在绞合的绝缘线芯隔离层上，且容易剥离而不损伤绝缘或护套。护套表面光洁，色泽均匀。 22、护套厚度的标称值符合GB/T12706-2008标准中规定。 23、护套厚度的平均值不小于标称值，非铠装电缆其最薄处厚度不小于标称值的85%mm 24、护套的机械物理性能符合GB/T12706-2008的规定。 25、护套采用聚氯乙烯护套料 26、外观：塑化良好，断面无目力所见气孔 27、电缆不圆度，电缆不圆度应不大于10%。 28、电缆的阻燃及耐火满足GB/T19666-2005规定。 |
| 商务条款 | - ★1、合同签订期：自中标通知书发出之日起10 日内. - ★2、质保期：2 年（自交货并验收合格之日起计） 3、售后技术服务要求： - ⑴设备运抵用户工地现场之日起，提供“产品三包”期不少于24个月；并从设备安装完毕经供电相关部门检测合格之日起，提供免费保修服务24个月；质保期内中标供应商公司负责免费提供上门保养、维修服务，免费提供更换正常使用条件下损坏的零部件。 - ⑵负责送货上门，并安排专业人员协助安装和调试； - ⑶维修人员24小时不间断服务，热线接到用户故障通知后，维修人员1小时内赶到，最长现场不超过2小时，24小时值班，一般故障不超过2小时，重大故障不超过24小时修复； - ⑷在质保期2年内，每3月定期上门为用户提供定期免费维保服务； - ⑸负责为招标人免费培训设备使用及紧急维修人员（2-3名）； - ⑹免费为用户建立电力设备管理档案，并且随机提供一套设备检修专用工具。 - ★4、交货时间及地点：合同签订后10 天内交货；地点： 甲方指定地点 - ★5、付款条件：本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格3个月后，一次性支付合同款。 - 6、备品备件及耗材等要求:提供设备相应必须的备品备件：钥匙、检修工具、图纸、机油等。 ★7、验收条件及标准：供应商提供所有货物产品合格证书原件，按货物采购合同数量，参照投标文件中的技术参数进行现场验收。 - 8、验收方法及方案：按合同条款及当地电力部门验收或同意通电。 - ★9、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1）货物的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； 4）必要的保险费用和各项税费； - 5）包括设备拆卸、搬运及所有安装费用； - 10、投标人如有产品技术资料彩页其他技术资料请提交。 - ★11、投标人若不是南宁市本地的，必须在南宁市内设有办事处，投标时必须提供相关证明（提供租房合同和工商注册证明）； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）不包括安装费用。 |  |  |  |